OÜ TARTU PROJEKT

___________________________________________________________________________________

RETTERI REG. NR. EP 10253363-0001. 	 20.01.2003.

MUINSUSKAITSEAMETI TEGEVUSLUBA:   E 146/2004-E

ŠIFFER:	PÄ-1638

RIIGIHANKE REG. NR. 021089

Phare identifits. Nr. 2003/005-026.01.02.0014-S1 (“teenused”)

OBJEKT:	Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise

projekteerimine

OBJEKTI AADRESS:   Aida tn. 3, Pärnu

TELLIJA: 	Pärnu Muuseum

KINNISTU OMANIK:  Pärnu Muuseum

KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK REG. NR.: kinnistu paikneb

Pärnu vanalinna muinsuskaitsealal

PÕHIPROJEKT # Köide IA ARHITEKTUURNE OSA

Tegevdirektor:						Ü.Takker

Arhitekt:							L.Jakobson

TARTU,  veebruar 2010.a.

Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise projekteerimine,

Aida tn. 3, Pärnu

ŠIFFER: PÄ-1638

PÕHIPROJEKT

# Köide IA

ARHITEKTUURNE OSA

#### SISUKORD

## SELETUSKIRI

- Üldine osa

- Asendiplaan

2.1. Plaanilahendus

2.2. Maa-ala ettevalmistamine ning territooriumi katendid

2.3. Välisinventar

- Arhitektuur

3.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus

3.2. Ettevalmistus- ja lammutustööd

3.3. Välisseinad

3.4. Katus

3.5. Trepid ja kaldteed

3.6. Avatäited

- Sisearhitektuur

4.1. Siseseinad

4.2. Liftid

4.3. Siseviimistlus

5. Tuleohutus ja evakuatsioon

6. Tehnilised näitajad

7. Erinõuded

8. Ruumiprogramm

9. Avatäidete tehnilised andmed

10. Välisseinte tüübid

11.Siseseinte tüübid

- JOONISED

- Asendiplaan					M 1:500		AE-1

- Teede ja platside lõiked			M 1:20		AE-1.1

- Soklikorruse plaan				M 1:100		AE-3M

- I korruse plaan					M 1:100		AE-4M1

- II korruse plaan					M 1:100		AE-5M

- III korruse plaan				M 1:100		AE-6M

- IV korruse plaan				M 1:100		AE-7

- Katuse plaan					M 1:100		AE-8

- Lõige I-I						M 1:100		AE-9

- Lõige II-II					M 1:100		AE-10M

- Vaade lõunast (S)				M 1:100		A-10aM

- Vaade põhjast (N)				M 1:100		A-11

- Vaade idast (O)					M 1:100		A-12

- Vaade läänest (W)				M 1:100		A-13

- Akende ja aknaluukide spetsifikatsioon				A-14

- Välisuste spetsifikatsioon						A-15

- Siseuste spetsifikatsioon						A-16M

- Soklikorruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-17

- I korruse tuletõkkesektsioonid 		M 1:100		A-18

- II korruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-19

- III korruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-20

- Välistrepp ja kaldtee teljel 6			M 1:100		A-21

- Välisseinte vaated telgedel C ja D		M 1:100		A-22

### SELETUSKIRI

- ÜLDIST

Käesolev põhiprojekt on koostatud Pärnu Muuseumi tellimusel. Põhiprojekti arhitektuurse osa koostamisel on lähtutud OÜ Sadakond arhitekt Rene Valneri poolt 2004.a. koostatud eelprojektist ja muinsuskaitse eritingimustest. Võrreldes eelprojektiga on põhiplaanilistes lahendustes tehtud muudatusi, mis on tingitud hoone kandekonstruktsioonide uurimistulemustest, tugevusarvutustest ja tulekaitse nõuetest.

Põhiprojektis ei ole käsitletud hoone siseviimistluse osa, kuna siseviimistluse põhiprojekti koostab OÜ Sadakond arh. Rene Valner.

1.2. AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE

Aida tn. 3 krunt paikneb Pärnu ajaloolises südalinnas, nn keskaegses linnaosas (nimetus on XVII sajandist, kui linna laiendati bastionaalsüsteemis muldkindlustustega ligi kahekordselt ja laiendatud osa üle Rüütli tänava mere poole nimetati uuslinnajaoks ehk rootsiaegseks linnajaoks). Ida-lääne suunaline ait on lõuna poolt keskaegse Põhja tn. Ääres. Paralleelselt aida lõunaküljega paikneb 1m sügavusel 1,8m laiune linnamüür, mis on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all (st. Allmaatrasside rajamisel tuleb siin arvestada ehitusarheoloogiliste uurimistööde vajadusega). Põhja poole hoonet jääb vallikraav, mis täideti mullaga praeguse Aida tn. Joonel. Bastionaalvallid lammutati ja vallikraav tasandati XIX sajandi viimasel veerandil, kogu ala kasutati Riia maanteeni raudtee (1895.a.) tarvis. Tasandamise ajast tänaseni on tuntav maapinna järsem langus linna poolt jõe poole eriti aidahoone juures. Pärnu hiliskeskaegse plaani koostajad on oletanud ja märkinud linnamüüri antud kohta kahte torni-väravat, millest ühe asukohaks on täpsustunud Aida tn. 3 hoone lõunakülg.

Aidahoone on ehitatud 1870. aastate lõpus, 1880. alguses. Ait oli kahekorruseline katusekorrusega puhasvuuk-savitellistest seintega hoone. Aita kastutati muuhulgas vilja hoidmiseks. Strateegilises asukohas kohtusid raudtee ja jõesadam. 18.sajandi lõpus valmisid lähedusse ka soolaait ning teine viljaait. Hoone oli algselt 3-korruseline, mille seinad ulatusid lõunakülje trepikodade kõrguseni. Katus oli madala kaldega ning kaetud tõenäoliselt plekiga. Hoone kolmas korrus ehitati ümber, mis toimus 1950-ndate alguses. Kolmandat korrust ehitati madalamaks, millega muutus katuse kalle järsemaks. Katus kaeti eterniidiga ning kogu hoone aknad ehitati väiksemaks, osa ka täideti üleni. Praegusel hetkel on teise ja kolmanda korruse aknad 1950-ndatest ning esimesel korrusel on 1980-ndatel paigutatud aknad. Samuti on juurdeehituste käigus siseseinte puhasvuuk-tellispinnad krohvitud ja lubivärvitud.

1.3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Pärnu Muuseumi 2164 m2 suurune kinnistu asub Pärnu kesklinnas Aida ja Põhja tn-te vahel, aadressiga Aida tn. 3. Põhja pool hoonest asub Pärnu Kontserdimaja, lõunas ajaloolise väärtusega ait. Kinnistul paikneb veel 2 lagunenud abihoonet ning loodeküljes vana õunapuu. Kogu kinnistu on asfalteeritud, puuduvad äärekivid ja kõnnitee eraldus sõiduteest. Kinnistul on tugev reljeef langusega põhjapoole, kõrguste vahe keskmiselt 1,5m. Hoone on ida-lääne suunaline ja 3.kordne.

Hoone keldrikorrus on välja ehitatud põhjapoolsel küljel poole korruse ulatuses. Hoone kaht külge ühendab ka üks 1,6m laiune madal käik kauba laadimiseks. Vundament ja sokkel on rajatud tardkivirahnudest ja munakatest. Kandekonstruktsiooni postide all on nn puidust kärgkastid, mille ülemine osa on rahnudest ja munakatest.

Hoone koosneb kahest kokkuehitatud sarnasest mahust, mida eraldab korruseid ja ka katust läbiv savitellistest tulemüür. Hoonete ehituslik sarnasus lubab arvata, et need on püstitatud lühikese perioodi sees ning käsitletud algusest saadik ühe arhitektuurse tervikuna. Sarnane hoonetüüp kordub kogu endise raudtee alal, sh ka Port Artur 1 kaubamaja. Kahel esimesel korrusel jagavad tellistest võlvitud ristikandeseinad hoone mõtteliselt kuueks. Läbi müüri on iga korruse tasapinnas hooneid ühendavad võlvavad. Hoone on kolmekordne ja keldriga, kuhu pääseb Aida tänavalt. Keldri põrand on ca 0,8 meetrit alla Aida tänava pinda ning sellel on valatud lagi. Põhja tn. Keldri külg on täidetud. Korruseid ühendavad 2 kivitrepiga trepikoda. Hoonel on tellistest ristkandeseinad ning pikisuunaline tahutus palkidest postide-talade süsteem. Vahelaed on puidust. Kolmas korrus on ümberehituste käigus läinud madalamaks ning seda läbib tihe sõrestik.

Katus on puitsarikatel. Katusekatteks on poolel hoonel eterniit, poolel katusekivi. Savitellistest välisseinad on kaetud lubivärviga, lõunaküljel on tugevad välispinna kahjustused katkistest räästatest pealesadanud vee tõttu.

Aknad on osaliselt kinni laotud, osalt amortiseerunud puitraamidega. Praegused kahekordsed puitaknad ei ole piisavad hoone soojana hoidmisel. Ustest on jõepoolsel küljel säilinud kaks algset puidust välisust, muud uksed on kas ebakvaliteetsed puituksed või amortiseerunud rauduksed. Ustel on säilinud osaliselt värvi, mida võib pidada algseks. Värvi toon, ligilähedane NCS S 1000 N-hall või       hallikas-rohelist umbrat kasutati hoone kõigil puitosadel. (*2)

Hoone välisseintes on paigaldatud sepistatud müüriankrud ning eelmisest kasutusest järele jäänud elektrivarustus (juhtmed, rauast toed jm.).

1.4. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

1.4.1. Hoone renoveerimisel lähtuda esinduslikust asukohast (kontsertmaja sissekäigu vastas, planeeritava jalakäijate tänava ääres, vaated Riia      mnt-lt) ning ümbritsevast keskkonnast (lõuna pool asuv ajaloolise väärtusega laohoone ning aidaga ühel teljel asuvad sarnased hooned).

1.4.2. Aidahoone projekt peab kujundama hoonest terviku, kus muutuva kasutusotstarbega tehtavad täiendused ei läheks vastuollu hoone säilinud struktuuri ja iseloomuga. Hoone renoveerimisel võib kasutada nii traditsioonilisi kui kaasaegseid ehitusmaterjale.

1.4.3. Osasid, mis vahetavad välja vanu tuleb lahendada sarnases võtmes. Uusi lisandusi tehes, peavad need ka ausalt väljenduma kui kaasaegsed lisandid.

1.4.4. Keldri süvendamist, trasside vedamist või muid kinnistul toimuvaid mullatöid tuleb teha arheoloogi järelvalve all.

1.4.5. Hoonest leitud linnamüüri Jõevärava-torni tuleb siseruumis eksponeerida ning Põhja tänava korrastamisel markeerida linnamüüri asukoht analoogselt Raekoja esisele ja Uus tänavale (kas munakivisillutisega ehk murtud põllukividega või betoonkiviga). Linnamüüri täpse asukoha ja väravatorni suuruse väljaselgitamiseks tuleb teostada arheoloogilised uuringud hoone sees ja ümbruses. Nikolai tänava pikendust läbi Jõevärava tuleks markeerida näiteks sissepääsudega ning seda ideed võiks edasi arendada ka planeeringuliselt (anda identiteet kogu keskkaegsele liikumissuunale).

1.4.6. Hoone mahtu võib suurendada ajalooliste piirideni, mis tähendab      3-nda korruse väljaehitamist ning katusekalde taastamist vastavalt säilinud fotodele. Katuse räästaid tuleks tõsta ning ühtlasi markeerida ka kunagine karniis.

1.4.7. Vältida välisseinte katmist täiendava lisasoojustusega.

1.4.8. Massiivtellisest piirdekonstruktsiooni puhul kasutada näiteks tempereerimist, kus põrandast min 1m kõrguseni tehakse soojustatud sein, milles paiknevad soojaveetorud. See hoiab seina niiskumise eest.

1.4.9. Välisseinte parandused laduda avade lahtilõhkumisel saadud tellistega või mõõdult ja viimistluselt olemasolevatele müüritellistele sarnaste tellistega ning vuukida. Aida algselt puhasvuuk-tellisseinte katmine plaatmaterjaliga või krohvimine pole muinsuskaitselisest seisukohast lubatav.

1.4.10. Savitellistest ristkandeseinad tuleb puhastada ja eksponeerida. Pikisuunalise palkidest toolvärkide süsteemi tuleb maksimaalselt säilitada ning eksponeerida. Et eksponeerida tahutud laudadest vahelagesid, tuleb ühtlasi vältida ka ripplagesid.

1.4.11. Aida kivist trepikodade läbilaskvust tuleb kontrollida evakuatsiooninõuete järgi ja need ei pruugi piisata. Korrustevaheliseks liitumiseks teha uued ühendused hoone perimeetris. Kergkonstruktsioonidega plaanilahenduse muudatustele muinsuskaitselisi ettekirjutusi ei esitata.

1.4.12. Kõik aknaavad tuleb avada. Avatäidetena kasutada joonisel 1 toodud jaotusega kahekordseid puitraamidega aknaid.

Joonis 1. 1908.aasta fotolt joonistatud aknajaotus.

Luugid ja välisseinas paiknevad uksed teha puidust viimistlusega. Kaaluda lõunafassaadi originaaluste restaureerimist või täpse koopiaga asendamist. Sel juhul jäävad originaaluksed või nende koopiad soojustamata luukideks uute uste ette.

Katus katta ajaloolises mõõdus käsitsi valtsitud tsinkplekktahvlitega mõõdud 71*142, vältida katuseakende tegemist.

1.4.13. Sepistatud müüriankrud tuleb säilitada ja eksponeerida. Seintel on kokku 61 metallankru pead (nähtavad digitaalsetel mõõdistusjoonistel), millest 12 on dekoratiivsemad. Lihtsamaid müüriankruid võib vajadusel vähendada ja muuta nende asukohti. Dekoratiivsemaid ankruid tuleb säilitada.

1.4.14. Objekti projektlahendused tuleb täiendavalt kooskõlastada Muinsuskaitse ametiga.

  - Kasutatud ehitusnormid

    - EPN 12.1 Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis, ET-1 0404-0129.

    - EPN 12.2 Sisekliima, ET-1 0110-0553.

    - EPN 14.1 (Eelnõu) Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõud

    - ET-1 0107-0491 Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes

    - EPN 16.1 Ehitiste heliisolatsoiininõuded. Kaitse müra eest, ET-1 0403-0277.

    - Eesti Vabariigi Valitsuse 27.oktoober 2004.a. määrus 315 “Ehitusele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

    - EVS 812-7:2008 Ehitise tuleohutus. Osa 7 Ehitisele esitatavad põhinõuded, tuleohutusenõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.

    - EVS 812-6:2005 Ehitise tuleohutus, Osa Tuletõrje veevarustus.

    - Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.dets. 2002.a. määrus nr.70 “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”.’

    - EV Siseministri 7.juuli 2002.a. määrus nr.80 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele”.

    - Eesti standard EVS 812-2:2005. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

    - Eesti standard EVS 812-6:2005. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

    - Eesti standard EVS 871:2003. Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.

    - Eesti standard EVS-EN 1838:2000. Valgustehnika. Hädavalgustus.

    - Eesti Standard EVS-EN 50172:2005. Evakuatsioon. Hädavalgustussüsteemid.

1.6. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded kande- ja piirdetarinditele peavad vastama Tarindi RYL 2000, Viimistluse RYL 2000, Maalritööde RYL 2001 nõuetele ja heale ehitustavale.

Pinnasetööde ja alustarindite ehituse üldised kvaliteedinõuded peavad vastama Maa RYL 2000 nõuetele ja heale ehitustavale.

Kvaliteedi klass 2. Tarindi RYL 2000, Viimistluse RYL 2000, Maalritööde RYL 2001 ja Maa RYL 2000 klassifikatsioonis Klass 2: Elu, äri ja büroohooned või nendele vastavad ehitiseosad.

1.7. Heliisolatsioon

Sisepiirete nõutavad mürapidavused peavad vastama Eesti Projekteerimisnormide EPN 16.1 nõuetele. Ehituskonstruktsioonide ja tehnokommunikatsioonide (ventilatsioonitorustikud, keskküttetorustikud, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, liftid) tehniline teostus peab olema teostatud selliselt, et seinte ja lagede heliisolatsioon jääb normide piiridesse.

1.8.Tolerantsid

ET-2 0103-0048	 Ehitustolerantsid. Tolerantside definetsioonid.

ET-2 0103-0062	 Ehitiste ja ehitusosade mõõtmesüsteem.

Projekteerimisalas, kus Eesti projekteerimisnormid on mittetäielikud või puuduvad kasutada Soome normatiive.

2. ASENDIPLAAN

2.1. Üldosa

Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise projekteerimine.

Põhiprojekti asendiplaani koostamisel on lähtutud OÜ Kavakava poolt projekteeritud Aida ja Põhja tänavate kujunduse põhiprojektist, muinsuskaitse eritingimustest ja tellija, Pärnu Muuseumi soovidest.

Asendiplaani koostamise aluseks on topogeodeetiline alusplaan koostatud Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna Geodeesiateenistuse poolt (Töö nr. GT-132/08 19.mai 2008).

Antud projektiga käsitletakse ainult kinnistule jäävat ala.

2.2. Plaanilahendus

Kinnistu Pärnu linnas Aida tn.3 piirneb põhjast Aida tänavaga, kus asub Pärnu Kontserdimaja, lõunast Põhja tänavaga, idast ja läänest hoovialaga. Rekonstrueeritav muuseumihoone on ida-lääne suunaliselt paiknev ristkülikukujuline 3-korruseline viilkatusega hoone.

Kinnistul paikneb veel lagunenud abihoone, mis kuulub lammutamisele.

Vastavalt asendiplaani koostamise aluseks võetud  OÜ Kavakava poolt projekteeritud Aida ja Põhja tänava põhiprojektile paiknevad asfalteeritud sõiduteed kinnistust lõuna- ja läänepool.

Krundi lääneküljele on projekteeritud asfalteeritud parkimine sõiduautodele 4+3 kohta, millest 4 kohta paiknevad kinnistul. Krundi ala kaetakse kiviparketiga ja munakivisillutisega.

Kinnistu piiridest välja, hoone idakülge jääb jalgrataste parkla ja lehtpuude istutus koos istepinkidega.

Kinnistul on tugev reljeef langusega põhjapoole, kõrguste vahe keskmiselt 1,5m.  Renoveeritava Pärnu muuseumi Aida kõrgus +-0.00=abs.+5,15. Vertikaalplaneeringu lahendus vaata jooniselt AE-1M.

Kinnistu loodepoolses osas asuv vana õunapuu säilitatakse. Projektlahendusega on ette nähtud istutada juurde kolm lehtpuud- hariliku haava püramiidjas vorm Populus tremula “Erecta”.

2.3. Maa-ala ettevalmistamine ning territooriumi katendid

Ehitusplatsil teostatakse tööd vastavalt MaaRYL2000. Keldri süvendamist, trasside vedamist või muid kinnistul toimuvaid mullatöid tuleb teha arheoloogi järelvalve all.

Likvideeritavaid puid kinnistul ei ole.

Olemasolevad asfaltkatted lammutatakse.

-Hoonete lammutamine

Asendiplaanil (AE-1M Asendiplaan, välisvõrgud) näidatud lammutatav tellistest kõrvalhoone lammutatakse.

-Jäätmete laadimine, vedu ja käitlemine ladustuskohas

Jäätmekava

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Pärnu linnavolikogu määrusega kinnitatud jäätmehoolduseeskirjale.

Uurimistööde käigus ohtlikke jäätmeid ei leitud. Võimalik on, et ehitustööde käigus leitakse ohtlikke jäätmeid.

Ohtlikud jäätmed tuleb paigutada eraldi konteineritesse eraldi liikide kaupa, mis on märgistatud keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjäätmete konteineritesse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid nagu värvid, lakid, liimid, lahustid jne. Nimetatud jäätmed tuleb koguda algpakenditesse või vastavalt märgistatud ja kindlalt suletavasse mahutisse.

Ohtlikke ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks s.h. ka vedamiseks üle isikule, kellel puudub ohtlike jäätmete käitlemiseks luba.

Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine.

Mitteohtlikud ehitusjäätmed tuleb sorteerida:

-puit ja kiled

-kilestamata paber ja papp

-metall (eraldi must- ja värviline metall)

-mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid, tellised, krohv, betoon, kips jne)

-raudbetoon ja betoondetailid ning asfalt

Ehitusjäätmeid ei tohi anda käitlemiseks s.h. vedamiseks üle isikule, kellel puudub nende jäätmete vedamiseks jäätmeluba.

Maa-alale ega selle lähedusse ei tohi jääda jääkmaterjali ega nende hunnikuid.

-Ehitussüvendite ja aukude kaevamine, territooriumi täited

Tööd teha MaaRYL2000 12.osale vastavalt.

Kaevetööd teostatakse vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneerimise plaanile (AE-1M Asendiplaan, välisvõrgud). Töövõtja peab enne ehitustööde algust veenduma ehitustsoonis asuvate kaablite ja torustike olemasolus ja nende täpses asukohas. Töövõtja vastutab ka võimalike seadmetele tekitatavate kahjude eest.

Süvendid tehakse avasüvenditena. Kaevamise ajal kontrollitakse kaablite, juhtmete, torustike ja kanalite asendit ning tehakse vajadusel nende kaitse.

Krundi piiridest väljaspool asuvad kaevetööde käigus vigastada saanud objektid tuleb viia esialgsesse olukorda.

Territooriumi täitetööd teha vastavalt teede ja platside vertikaalplaneerimise joonisele.

-Territooriumi katendid

Ala reljeef langeb suunaga lõunast põhja, sadeveed kogutakse Aida tänava sadevete restkaevudesse.

Kinnistu ala katendid vastavalt OÜ Kavakava poolt koostatud Aida ja Põhja tänava kujunduse põhiprojektile (vaata joonis A 5-8-2).

Parkimisala asfalteeritakse: tihendatud mineraalsele aluspinnasele paigaldatakse järgmised kihid  -

dreenliivast alus 30cm,

killustik frakts 16-32mm 20cm,

asfaltkate PAB16 6cm,

tihe asfaltkate TAB12 I 5cm.

Parkimiskohtade piirjooned markeeritakse värviga asfaltile.

Äärekivi on sõidutee betoonäärekivi (1000*80*200), mis paigaldada paigaldusbetoonile.

Kinnistu piiridesse jäävad katendid:

-Klinkertellisega pind:

-tihendatud pinnas

-liivalus 250mm

-dreeniv kiht-tihendatud killustik (fraktsioon 32-64) 150mm

-kandev kiht- tihendatud killustik (fraktsioon 16-32) 50mm

-tasanduskillustik (fraktsioon 8-16)

-sillutusliiv (0-5mm) või killustik (3-7mm) 50mm

-klinkertellis Wienberger Dresden 200*100*71mm (paigaldatud kalasabamustris)

-Munakividega kaetud pind:

-tihendatud pinnas

-liivalus 250mm

-tihendatud killustik(fraktsioon 32-64) 150mm

-tihendatud killustik (fraktsioon 16-32) 50mm

-tasanduskillustik (fraktsioon 8-16)

-munakivid (150-250mm) kuivsegupadjal

Munakividega ja klinkerkividega kaetud ala kokkusaamiskohal äärmised kivid paigaldada betoonalusel.

Olemasoleva õunapuu all tumehallist graniitkivisillutisest laotud ruut.

-Taimestik

Kinnistu loodepoolses osas asuv vana õunapuu säilitatakse. Kavakava projektlahendusega on ette nähtud istutada juurde kolm lehtpuud- hariliku haava püramiidjas vorm Populus tremula “Erecta”.  Vaata joonist A5-8-2 (Aida ja Põhja tänava kujunduse Põhiprojekt).

Istutatavad puud peavad vastama EVS 778:2001 standardi “Ilupuude ja põõsaste istikud” normidele ning istutused peavad olema kooskõlas EVS 843:2003 standardiga “Linnatänavad”.

2.4. Välisinventar

-Arhitektuursed väikeelemendid

## Pingid (siberi lehisest tahutud palk-istepink betoonist vundamendil) vastavalt Kavakava Aida ja Põhja tänava kujunduse põhiprojektile (vaata joonis A 5-1-1a).

-Territooriumi valgustamine- vaata Pärnu Muuseumi Aida projekti Elektrivarustuse osa.

Hoone põhjaküljel fassaadivalgustid hoone seinal, parkimiskohtade juures on 2 valgustit postidel, kinnistu põhjaosas asuvate pinkide all on maasse süvistatud valgustid. Iga pingi all on 2 maapinda süvistatud valgustit TARGETTI PHENIX.

-Jäätmete konteinerid

### Prügikonteinerid on ette nähtud hoone lääneküljele.

3. ARHITEKTUUR

3.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Hoone keldrikorrus on välja ehitatud põhjapoolsel küljel poole korruse ulatuses. Hoone kaht külge ühendab ka üks 1,6m laiune madal käik. Vundament ja sokkel on rajatud tardkivirahnudest ja munakatest. Kandekonstruktsiooni postide all on nn puidust kärgkastid, mille ülemine osa on rahnudest ja munakatest.

Hoone koosneb kahest kokkuehitatud sarnasest mahust, mida eraldab korruseid ja ka katust läbiv savitellistest tulemüür. Hoonete ehituslik sarnasus lubab arvata, et need on püstitatud lühikese perioodi sees ning käsitletud algusest saadik ühe arhitektuurse tervikuna. Sarnane hoonetüüp kordub kogu endise raudtee alal, sh ka Port Artur 1 kaubamaja. Kahel esimesel korrusel jagavad tellistest võlvitud ristikandeseinad hoone mõtteliselt kuueks. Läbi müüri on iga korruse tasapinnas hooneid ühendavad võlvavad. Hoone on kolmekordne ja keldriga, kuhu pääseb Aida tänavalt. Keldri põrand on ca 0,8 meetrit alla Aida tänava pinda ning sellel on valatud lagi. Põhja tn. keldri külg on täidetud. Korruseid ühendavad 2 kivitrepiga trepikoda. Hoonel on tellistest ristkandeseinad ning pikisuunaline tahutud palkidest postide-talade süsteem. Vahelaed on puidust. Kolmas korrus on ümberehituste käigus läinud madalamaks ning seda läbib tihe sõrestik.

Katus on puitsarikatel. Katusekatteks on poolel hoonel eterniit, poolel katusekivi. Savitellistest välisseinad on kaetud lubivärviga, lõunaküljel on tugevad välispinna kahjustused katkistest räästatest pealesadanud vee tõttu.

Aknad on osaliselt kinni laotud, osalt amortiseerunud puitraamidega. Praegused kahekordsed puitaknad ei ole piisavad hoone soojana hoidmisel. Ustest on jõepoolsel küljel säilinud kaks algset puidust välisust, muud uksed on kas ebakvaliteetsed puituksed või amortiseerunud rauduksed. Ustel on säilinud osaliselt värvi, mida võib pidada algseks. Värvi toon, ligilähedane NCS S 1000 N-hall või hallikas-rohelist umbrat kasutati hoone kõigil puitosadel. (*2)

Hoone välisseintes on paigaldatud sepistatud müüriankrud ning eelmisest kasutusest järele jäänud elektrivarustus (juhtmed, rauast toed jm.).

3.2. Ettevalmistus- ja lammutustööd.

Hoone puidust katuse kandekonstruktsioon, vahelaed ja palkidest postide-talade süsteem  ning kolmanda korruse tihe sõrestik lammutatakse.

Lammutatakse betoon ja kivitrepid, v.a telgedesse J-K / 5-6 ja  N-O / 1-2 jäävad kivitrepid. Lammutatakse betoonpõrandad.

Teostatakse läbimurded telgede C ja D vahelistes välisseintes. Avatakse projekti kohaselt aknaavad. Algupäraste müüride lammutamisel tuleb välja sorteerida kasutuskõlblikud tellised välisseina avade kinnimüürimiseks.

Keldris eemaldatakse telgedes D-H/4-6 pinnas, kaevatakse välja ja puhastatakse olemasolevad  keldri tellismüürid.

Hoone teisel korrusel ruum 218 kõik olemasolevad piudust kandekonstruktsioonid demonteeritakse ja paigaldatakse eksponeerimiseks peale uute raudbetoonist laekonstruktsioonide ehitamist.

Olemasolevate puitkonstruktsioonide demonteerimisel tuleb kõik demonteeritud konstruktsioonielemendid eelnevalt nummerdada ja ladustada selleks vastavas ruumis.

3.3. Välisseinad

Sokkel – maakivist soklil teha vajalikud müüriparandused, lahtised kivid ja mört eemaldada kuni tugeva mineraalse aluseni, puhastada sooja survepesuveega. Müüritise parandamisel kasutada lubimörti vähese valge tsemendi lisandiga. Piki hoone perimeetrit anda pinnasele kalle hoonest eemale, et vältida sadevee kogunemist.

Seinapinnad - punasest tellisest hoone välisseinad vajavad müüriparandusi. Seinte välispinnalt tuleb eemaldada lahtine värv ja krohv, samuti murenenud tellised ja pudenev vuugitäide ja silikaattellistest seinaparandused. Kõik lahtised osised tuleb eemaldada tugeva pinnani, müürid puhastada sooja survepesuveega. Puuduvad ja lagunenud tellised tuleb asendada (kasutada samast hoonest pärinevat, lammutustöödel välja sorteeritud kasutuskõlblikke telliseid), müüriparanduste tegemisel tuleb kasutada lubimörti. Kõik fassaadi tellistest dekoratiivsed osad (vahevööd, kaarsillused jne.) tuleb restaureerida, puuduvad ja katkised kivid asendada. Tellispinnad viimistletakse uuesti puhta vuugiga ja värvitakse valge lubivärviga.

Värviga värvida enne öökülmi, samuti vältida tugevat päikesepaistet. Kõigepealt niisutada pind lubjaveega, seejärel värvida 1 kiht päevas. Värvida katkematult, vahet võib pidada hoone nurkadel ja muudel arhitektuursetel piiridel. Kasutada maalriharja, millega võõbatakse risti- ja ringikujuliselt. Töö käigus tuleb värvi tihti segada, et vältida ebaühtlast tooni. Aknaid tuleb lubja eest kaitsta, kuna lubi söövitab klaasi.

Tellistest dekoratiivsed detailid (silluste eenduvad kivid, 45º nurga all laotud elemendid, vahevööd, karniisid) jätta värvimata.

Välissein teljel D, hoonet läbiva läbikäigu välissein on projekteeritud metallkarkassil klaassein (F-1). Tehniline sõlmede lahendus on tootjafirmalt.   Välisseinale F-1 ja avatäidetele F-2, F-3, VU-1 ja VU-9 (2tk.) tagada ühtne väljanägemine, valides sarnaseid profiile, profiilide viimistlust, klaase jms. (nt. valida valmistajaks üks tootjafirma).

3.4. Katus.

Katusekattena on ette nähtud valtsplekk (käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk traditsioonilistes mõõtudes), plekk värvida 1 aasta möödumisel. Plekk-katuse värvimisel arvestada järgnevat: katus puhastada ja pesta 5% ammoniaagilahusega, loputada sooja veega ja lasta kuivada. Soovitav on kruntida linaõlil baseeruva tinamennikkrundiga ja värvida traditsioonilise linaõlivärviga, värvida pilvisel ja kuival päeval (katus ei tohi olla päikesest kuumenenud ega ka niiske), värvida pintsliga, jälgida, et valtsidel ja muudel kinnituskohtadel oleks värvikiht piisavalt paks.

3.5. Trepid ja kaldteed.

Olemasolevad välistrepid lammutatakse. Projekteeritud välistrepid ja kaldteed on monoliitsest r. betoonist. Välistrepid ja kaldteed kareda pinnakatega  -  põletatud pinnaga graniitplaat, keldri tehnilise ruumi trepp katta pesubetoonplaadiga (värvitoon antratsiitpunasele lähedane toon).

Välistreppide ja kaldteede piirded – metalltoru d40mm, kaldteedel – invapiirded topelt käipuuga (h 90cm ja 70cm). Metallpiirete pinnaviimistlus – harjatud teras.

Sisetrepid ja kaldteed. Olemasolevad kivitrepid telgedes J-K/5-6 ja N-O/1-2 säilitatakse ja restaureeritakse. Uus trepp ja trepikoja seinad on projekteeritud monol.r.betoonist. Erinevaid tasapindu ühendavad trepid ja kaldteed hoone keskosas valatakse monol. r.betoonist. Pinnakatted vt sisekujundusprojektist.

Sisetreppide ja kaldteede piirded. Restaureeritavatel  ja projekteeritud sisetreppidel ja kaldteedel ja platvormidel metalltorust piirded (d40mm), pinnaviimistlus harjatud teras. Kaldteedel topelt käsipuu (h 90cm ja 70cm).

3.6. Avatäited

Originaalseid aknaid säilinud pole, uued aknad on projekteeritud täispuidust, lahusraamidega, mõlemad raamid avanevad sissepoole. Välisraamil on kitiga kinnitatud 1-kordne klaas, siseraamid on 2-kordse pakett-klaasiga. Akende raamijaotuse aluseks on eritingimustes antud 8-osalise jaotusega näide. Akende välisraamidel on horisontaalne impost. Kõik aknaavad varustatakse luukidega, luugid on ette nähtud ka kinnilaotud petikakendele. Luukide lattrauast sepistatud hinged kinnitatakse 90º nurga all, et võimaldada luukide avamist fassaadi pinnale. Hingetapid ankurdatakse aknapõse kohalt müüritise sisse. Luugid valmistatakse 1-tollisele raamile, suletuna on näha luukide diagonaallaudis, avatuna vertikaallaudis koos sepishingedega.

Välisuksed  (v.a. peasissepääs) on täispuidust tahveluksed, väljastpoolt kaetud diagonaalse profiillaudisega.

Avatäited krunditakse linaõli sisaldava värnitsaga ja värvitakse õlivärviga vastavalt eelprojektis antud värvilahendusele.

Projekteerimise käigus tööjooniste staadiumis on kohustuslik akende luukide ja välisuste tootejooniste koostamine ja Muinsuskaitse Ametiga täiendav kooskõlastamine.

Teljel C olevad kohviku välisseina 2 avasse on projekteeritud metallraamistusega klaasvitriin (F-2 ja F-3). Avatäidetele F-2, F-3, VU-1, VU-9 (2tk.) ja välisseinale F-1 tagada ühtne väljanägemine, valides sarnaseid profiile, profiilide viimistlust, klaase jms. (nt. valida valmistajaks üks tootjafirma).

4. SISEARHITEKTUUR

4.1.  Siseseinad

Välisseinad soojustatakse seest-poolt minvillaga 100mm ja kaetakse kipsplaadiga (konstruktsioon vt projekti konstruktiivsest osast). Olemasoleva tellisseina ja soojustuse vahele jääb 70mm ventileeritav õhkvahe. Õhkvahe ventileerimiseks paigaldada seina põrandaliistu peale  ja lae alla ventilatsioonirestid 100x100mm, sammuga 1000 mm.

Sokilkorruse ja  esimese korruse tellistest võlvitud ristikandeseinad ja võlvavad puhastada ja eksponeerida.

Liftišahtid ja trepikoja seinad valatakse monol.r.betoonist. Tuletõkkesektsioonide seinad, tehniliste šahtide seinad laotakse kergplokist. Betoonseinad ja väikeplokkseinad krohvitakse ja viimistletakse.

Kipsplaatseinad on teraskarkassil, karkassi samm 600mm. Kraanikausid, segistid jt. raskemad seinapealsed seadmed kinnitataksevarem paigaldatud metallist toestuskonstruktsiooni külge. Keraamiliste plaatidega kaetavatele seintele teha niiskusisolatsioon: kipsplaat kaetakse kaks korda niiskustõkkega, duširuumides lisaks veetõkkemassiga. Kipsplaatide vahelised vuugid, sise- ja välisnurgaf ning torude läbiviigud tihendatakse klaaskiudkangag ja veetõkkemassiga. Klaaskiudkangas peab ulatuma vähemalt 100 mm kõrgusele seinale. Keraamilised plaadid kinnitatakse kipsplaadile spets. kinnitusseguga. Plaatide vuukimiseks kasutatakse vuugisegu ja nurgad ning läbiviigud tihendatakse elastse sanitaartehnilise silikooniga.

Soklikorruse wc-kabiinid koos ustega – melamiinist kergvahesinad metallkarkassil (nt. Eltete toodang), kõrgus 2,1m, karkassipostide kinnitused põrandal ja laes.

Soklikorruse ruumis 006 lükandseinad  -  põrandasiinidel alumiinium-klaasseinad, kokkujooksul lukustus, kõrgus 2,6m. Info-kassa kabiin  -  klaasist, seina kõrgus 2,6m.

2.korruse ametiruumide liug-seinad - Rw=50dB, lukustatavad, vt. sisekujundusprojetkist.

3. korruse seminariruumi seinad: alumine osa kuni kõrguseni 2,1m on lükandseinad (vt siseviimistlusprojektist), vajalik lukustus; kõrgemal kuni laeni – kipsplaat-karkass vahesein  S-3.2, karkass kinnitatakse r.bet.postide külge. Seminariruumi seinte Rw= 56dB.

Kunstnikuruumi lükandsein – samasugune seminariruumi lükandseinaga (vt. siseviimistlusprojektist), h=2,1m, jääb pealt lahtiseks, vajalik lukustus.

  - Liftid

Liftide kvaliteet peab vastama vähemalt Kone Corporation liftide kvaliteedi-nõuetele (lisatud kaubalifti spetsifikatsioon).

Lift 1 – reisilift:

kabiini mõõtmed	1100x1400 mm

šahti sisemõõdud	1650x2010 mm

ukseava laius		900 mm

kandevõime		630 kg, 8 inimest

peatuste arv		3, kabiini uksi 2

alumise ja ülemise peatuse vahe   8,74 m

tulekindlus		EI 60

ukse avamine magnetilise “tabletiga”

Lift 2  -  kaubalift:

kabiini mõõtmed	1100x1950 mm

šahti sisemõõdud	1800x2520 mm

ukseava laius		1000 mm

kandevõime		1000 kg,13 inimest

peatuste arv 		3

kabiini uste arv	2

alumise ja ülemise peatuse vahe  7,83m

tulekindlus		EI 60

ukse avamine magnetilise “tabletiga”

4.3. Siseviimistlus

On lahendatud OÜ Sadakond sisekujundusprojetiga.

5.  TULEOHUTUS. EVAKUATSIOON

Tuleohutusabinõude projekteerimisel võetakse aluseks alljärgnevad normid:

- Eesti Vabariigi Valitsuse 27.oktoober 2004.a. määrus 315 "Ehitusele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded".

- EPN 10.1 Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri ET-1 0109-0235.

- EPN 10.1, EPN 10.1/AM-1 Ehitiste tuleohutus. Abimaterjal EPN 10.1 kasutajale ET-2 0109-0306.

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.dets. 2002.a. määrus         nr. 70 "Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile".

- EV Siseministri 7.juuni 2002.a. määrus nr. 80 "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele".

- Eesti standard EVS 812-2:2005. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

- Eesti standard EVS 812-6:2005. Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

- Eesti standard EVS 871:2003. Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine.

- Eesti standard EVS-EN 1838:2000. Valgustehnika. Hädavalgustus.

- Eesti standard EVS-EN 50172:2005. Evakuatsioon. Hädavalgustussüsteemid.

Hoone on tellisseintega. Kõik korruste laed on monoliitsest raudbetoonist. Trepid on monoliitsest raudbetoonist. Hoidlate ja arhiiviruumide vaheseinad on tuletõkkesektsioonide vahel on FIBO plokkidest, mis vastavad tulepüsivuselt TP1 klassi nõuetele. Katuslagi on mineraalvill soojustusega ja kahelt poolt kaetud 2 kihilise tulekindla kipsplaadiga. Katuslae terasest kandetala kaetakse tulekindla värviga R 120 nõuetele vastavalt. Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP1. Hoone kasutusviis neljas.

Hoone on korruste kaupa jagatud tuletõkkesektsioonideks. I korrusel moodustab eraldi tuletõkkesektsiooni kohvik. Kohviku ruumid on eraldatud ülejäänud I korruse ruumidest avatud läbikäiguga. Ülejäänud    I korruse ruumid moodustavad koos soklikorrusega ühise tuletõkkesektsiooni.

II korrusel on hoidlaruumid eraldatud eraldi tuletõkkesektsioonideks.

III korrusel moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid arhiivi ja hoidlaruumid.

Pööningukorrusel (IV k.) paiknevad tehnilised ruumid moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid.

Trepikodade uksed ja tuletõkkesektsioonide vahelised uksed on tuletõkkeuksed EI60.

Suitsu eemaldamiseks korrustelt on ettenähtud avatavad aknad välisseinas minimaalse efektiivse pindalaga 0,0025 Anet, kus Aneti tähistab ruumi või tuletõkkesektsiooni suletud netopinda. Akna efektiivseks pindalaks võetakse 50% akna valgusava geomeetrilisest pindalast. Suitsu eemaldamine telgede J-L vahelisest evakuatsiooni trepikojast toimub avatavate akende kaudu ja telgede 4-5 vahelisest evakuatsioonitrepikojast suitsuluugiga mõõtmetega 980x1980mm (Aeff. =1,16 m2), mille käivitusmehanism peab olema paigutatud 1 korruse väljapääsu kõrval ca 1,7m kõrgusele ruumi põrandast ja tähistatud sildiga "Suitsu eemaldamine".

Evakuatsiooniks on teiselt ja kolmandalt korruselt on ettenähtud 2 teineteisest sõltumatult paigutatud evakuatsioonitrepikoda. Esimeselt korruselt ja sokli korruselt on muuseumi osas evakuatsiooniks ettenähtud täiendavalt veel 3 üksteisest sõltumatut väljapääsu. Evakuatsiooni sulused vastavalt EVS 871:2003.

Muuseumi personali on koos abipersonaliga 15 in. I ja II korrusel töötab kokku 12 muuseumi töötajat, 3 töötajat sokli- ja I korrusel.

II ja III korrusel arvutuslik külastajate arv kokku 185 inimest. Seega II ja III korrusel kokku koos muuseumi töötajatega 197 inimest.

Vastavalt EPN 10.1 p.5.3.1 ja Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määruse nr. 315  § 26 kohaselt peab evakuatsiooniteede summaarne laius olema:

1200  +  197-120   x 400   = 1713mm

60

Projektis on arvestatud evakuatsiooniteede laiuseks II-III korruse osas kokku olulise varuga s.o. 1,2+1,2 = 2,4m, mis normide kohaselt võimaldab 300 inimese evakueerimist.

Arvutuslik külastajate arv muuseumi osa soklikorrusel on 80 inimest ja I korrusel 90 inimest. Evakuatsiooniks muuseumi soklikorruselt ja  I korruselt on ettenähtud 4 üksteisest sõltumatut väljapääsu. Evakuatsiooniteedel paiknevate uste sulused peavad olema seestpoolt avatavad.

Siseviimistluse pinnakiht peab vastama tuletundlikkuse nõuetele:

- seinad ja lagi  B-s1, d0

- põrandad	   DPL-s1

- tehniliste ruumide seinad ja lagi   B-s1, d0,

põrandad   DPL-s1

Hoonesse on ette nähtud paigaldada igale korrusele tuletõrjevee kraan DN25 (vooluhulk 1,7 l/sek) ja täiendavalt igale korrusele tulekustuti, arvestusega üks tulekustuti iga 200 m2 kohta. Tuletõrje siseveevarustusele paigaldatakse keldrikorrusel tehnilises ruumis kaks tuletõrjeveepumpa MHI 805 (teine pump on reservis). Majandusvee hargnemistorule paigaldatakse elektriajamiga siiber.

Tuletõkketarindeid läbivatele plastmassist torudele paigaldatakse tuletõkkemansetid. Insenerivõrkude läbiminekud tuletõkkesektsioone moodustavatest tarinditest tuleb tihendada tulepüsivusnõuetele vastavalt keldrikorrusel ja I korruse hoidla ruumid EI 120 nõuetele ja ülejäänud osas hoones EI 60 nõuetele vastavalt.

Tuletõkketarinditest läbivatesse ventilatsiooni torudesse paigaldada tulepüsivusnõuetele vastavad tuletõkkeklapid - keldrikorrusel ja I korruse hoidla ruumis EI 120 nõuetele ja ülejäänud osas hoones EI 60 nõuetele vastavalt. Pööningul läbivatele ventilatsiooni torude isolatsioon peab rahuldama klassi EI 60 nõudeid.

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus peab vastama EVS 812-2:2005 nõuetele.

Hoonesse on ette nähtud valve ja tulekahjusignalisatsioon, turvavalgustus ja inseneriseadmete automaatikasüsteem. Turvavalgustite toimimisaeg akutoitel peab olema vähemalt 1 tund. Turvavalgustus peab vastama          EVS-EN 50172:2005 ja EVS-EN 1838:2000 nõuetele. Automaatne tulekahjusignalisatsioon ühendada häirekeskusega. Vastavalt määrusele nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele.

Tuletõrjeautodele on juurdepääs kõigile hoone külgedele.

Välise tuletõrjeveevarustuse hüdrant asub Aida tn. 4 (Aida tn. 3 vastas). Vajalik kustutusvee kogus 20 l/s. EVS 812-6:2005.

6 . TEHNILISED NÄITAJAD

Rekonstrueeritav hoone

###### Korruselisus:			5

Krundi pind			2164 m2

Hoonealune pind 		ca 873 m2

Suletus netopind kokku	2469,9 m2

Hoone kubatuur kokku	9232,15 m3

###### Tulepüsivusklass:	TP1

Katusekalle 		 16,0o

Hoone 000 =+5,15m abs

Hoone kõrgus hoone nullist 12,90m

7. ERINÕUDED

Hoone seinas asuv riikliku kaitse all olev geodeetiline märk – reeper 80 säilitatakse ja ehituse ajal tuleb kaitsta vigastuse eest. Kõik geodeetilise märgi kaitse ja mõõdistusega seotud probleemid tuleb lahendada vastavalt Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuse erinõuetele „Geodeetilisest märgist Aida tn.3 hoone seinas“ – A.Proos.

8. RUUMIPROGRAMM

|  |  | pind m2 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Soklikorrus |  |
| 001 | Naiste WC | 4,5 |
| 002 | Inva WC | 4,3 |
| 003 | Meeste WC | 5,1 |
| 005 | Lift 1 | 3,3 |
| 008 | Sissepääsuala (informatsioon, kassa, pood, eesruum, riidehoid) | 87,3 |
| 009 | Püsiekspositsiooni ruum 2 (saal 3, saal 4) | 140,0 |
| 010 | Püsiekspositsiooni ruum 1 (saal 1) | 97,7 |
| 011 | Tehniline ruum | 28,8 |
| 012 | Soojasõlm | 12,0 |
| 013 | Panipaik | 30,0 |
|  |  | 413,0 |
|  | 1.korrus |  |
| 101 | Püsiekspositsiooni ruum 3 | 269,5 |
| 102 | Trepikoda (made) | 7,4 |
| 103 | Majahoidja ruum | 4,6 |
| 104 | Lift 2 | 3,2 |
| 105 | Nõudepesu | 8,7 |
| 106 | Panipaik | 4,9 |
| 107 | Esik (made) | 1,6 |
| 108 | WC | 6,0 |
| 109 | Pandus | 45,4 |
| 110 | Eesruum | 5,0 |
| 111 | Kohvik | 61,4 |
| 112 | Personaliruum (WC, dušš) | 7,1 |
| 113 | Mänguruum | 31,4 |
| 114 | Auditoorium | 63,3 |
|  |  | 519,5 |
|  | 2.korrus |  |
| 201 | Direktori kabinet | 20,3 |
| 202 | Raamatupidaja kabinet | 10,3 |
| 203 | Projektijuhi kabinet | 9,9 |
| 204 | Trepikoda (made) | 7,8 |
| 205 | Peavarahoidja kabinet | 9,1 |
| 206 | Varahoidja kabinet | 8,8 |
| 207 | Nõupidamiste ruum | 22,8 |
| 208 | Teaduri ruum | 8,6 |
| 209 | Teaduri ruum | 8,0 |
| 210 | Restauraator | 7,4 |
| 211 | Ladu | 18,9 |
| 212 | Vaheruum | 114,7 |
| 213 | Trepikoda (made) | 7,5 |
| 214 | Sekretäri koht | 5,8 |
| 215 | Puhkenurk/köök | 5,5 |
| 216 | WC ja dušširuum | 3,4 |
| 217 | Puidu ja looduse hoidla | 161,3 |
| 218 | Tekstiilihoidla | 63,7 |
| 219 | Metalli ja keraamika hoidla | 60,1 |
| 220 | Paberihoidla | 89,1 |
| 221 | Hoidla lüüs | 17,5 |
| 222 | Fotohoidla | 12,5 |
| 223 | Kunsti ja graafika hoidla | 23,8 |
| 224 | Arhiiv | 18,7 |
|  |  | 715,5 |
|  | 3.korrus |  |
| 301 | Ajutiste näituste saal | 563,3 |
| 302 | Koristusvahendite ruum | 3,3 |
| 303 | Valvuri ruum | 5,3 |
| 304 | Trepikoda (made) | 7,9 |
| 305 | WC | 1,4 |
| 306 | WC | 1,1 |
| 307 | WC | 1,1 |
| 308 | WC | 1,1 |
| 309 | Kunstniku ruum | 13,5 |
| 310 | Märg labor | 12,2 |
| 311 | Laadimisruum | 2,4 |
| 312 | Kuiv labor | 22,2 |
| 313 | Trepikoda (313) | 12,2 |
| 314 | Arheoloogia hoidla | 68,4 |
| 315 | Arheoloogia hoidla | 24,1 |
| 316 | Arheoloogia tööruum | 11,5 |
|  |  | 751,0 |
|  | 4.korrus |  |
| 401 | Tehniline ruum | 34,4 |
| 402 | Tehniline ruum | 36,5 |
|  |  | 70,9 |
|  | Suletud netopind (kokku) | 2469,9 |

9. AVATÄIDETE TEHNILISED ANDMED

| 1) | # Uksed koridori ja trepikoja vahel | R’w = 32 dB |
| --- | --- | --- |
| 2) | Uksed tööruumide vahel | R’w = 48 dB |
| 3) | Uksed tööruumist koridori | R’w = 32 dB |
| 4) | # Uksed tööruumi ja üldkasutatava ruumi vahel | R’w = 48 dB |
| 5) | Aknad - paarisraamidega, siseraamil on kahekordne klaaspakett, välisel raamil uhe-kordne klaas | R’w = 31 dB U = 1,0 W/m2K |
| 6) | Välisuksed | R’w = 31 dB U = 0,7 W/m2K |
| 7) | # Uksed tualettruumide ja koridori vahel ilma lävepakuta Tualettruumide uksed teha ilma lävepakuta. | R’w = 32 dB |

10. VÄLISSEINTE TÜÜBID

|  | # Soklikorrus |  |
| --- | --- | --- |
| VS -1 | Soojustatud olemasolev looduskivist sein soklikorrusel paksusega 1100mm + krohv 30 mm + õhkvahe 70 mm + mineraalvillast soojustus 100 mm + kipsplaat 13 mm | R’w > 60 dB U = 0,35 W/m2K |
| VS-1* | Soojustatud olemasolev looduskivist sein soklikorrusel paksusega 700mm + krohv 30 mm + õhkvahe 70 mm + mineraalvillast soojustus 100 mm + kipsplaat 13 mm | R’w > 60 dB U = 0,38 W/m2K |
|  | # I korrus, II korrus |  |
| VS-2 | Soojustatud olemasolev tellissein paksusega 640mm + krohv 30 mm + õhkvahe 70 mm + mineraalvillast soojustus 100 mm + kipsplaat 13 mm | R’w > 60 dB U = 0,32 W/m2K |
| VS-2* | Soojustatud olemasolev tellissein paksusega 510mm + krohv 30 mm + õhkvahe 70 mm + mineraalvillast soojustus 100 mm + kipsplaat 13 mm | R’w > 60 dB U = 2,92 W/m2K |
|  | # III korrus |  |
| VS-3 | Tellissein (olemasolev ja ehitatav) paksusega 380mm + + õhkvahe 70 mm + mineraalvillast soojustus 100 mm + kipsplaat 13 mm | R’w > 60 dB U = 2,76 W/m2K |

11. SISESEINTE TÜÜBID

S-1.1	-	viimistlus

krohv				30 mm		R’w > 55 dB

monol.r.betoonsein		200 mm 40dB

krohv				30 mm

viimistlus

S-1.2	-	viimistlus

krohv				30 mm		R’w >  50 dB

monol.r.betoonsein		150 mm

krohv				30 mm

viimistlus

S-2.1	-	viimistlus					R’w > 	47 dB

krohv				30 mm

kergbetoonplokksein		150 mm

krohv				30 mm

viimistlus

S-2.2	-	viimistlus					R’w > 	43 dB

krohv				30 mm

fiboplokksein			100 mm

krohv				30 mm

viimistlus

S-3.1	-	GT 95/95 101 M95 2xEK	120mm	R’w =   47dB  EI60

viimistlus

kipsplaat, GEK		13 mm

karkass + min.vill isolatsioon	95 mm

kipslaat, GEK			13 mm

viimistlus

S-3.2	-	GT 66/66 202 M70		116 mm	R’w = 53 dB  EI90

viimistlus

kipsplaat, 2 kihti GN		26 mm

karkass + min.vill isolatsioon	66 mm

kipslaat, 2 kihti GN		26 mm

viimistlus

S-3.3	-	GT 66/66 101 M70		92 mm		R’w = 45 dB  EI60

viimistlus

kipsplaat, GN			13 mm

karkass + min.vill isolatsioon	66 mm

kipslaat, GN			13mm

viimistlus

S-4	 -	tehaselise viimistlusega moodul-sein / lükandsein R’w >  48 dB