## materjalide spetsifikatsioon
MATERJALIDE JA SEADMETE SPETSIFIKATSIOON
OBJEKT: |  | Pärnu Muuseum Aida rekonstruktsioon. Ventilatsioon.
TÖÖ NR: |  | PÄ-1638
ERIALA: |  | KV
LEHTI: |  | 7
VENTILATSIOON
jr.nr. | Tähistus | Nimetus | Kogus | Ühik | Märkused
SV-1(kohviku ruumid)
L = 552/352 l/s
P = 232/214 Pa
1 | näit.Rtek 05-CO | plaatventilatsiooniagregaat: 0,5/0,5 m³/s | 1 | tk. | näit"SunAir"
sagedusmuunduriga
|  | agregaadi veekalorifeer : 21 kw |  |  | "
|  | jahutusplokk : 8 kw | 1 | tk. | "
2 | Ø400 | elektriajamiga tagasilöögiklapp | 2 | tk. | "
3 | Ø400 | mürasummuti. l =1200 | 2 | tk. | "
4 | Ø400 | õhuvõtuarmatuur katusel | 1 | kpl. | "
5 | Ø400 | õhu väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | "
6 | Ø400 | eelfilter EU4 | 1 | tk. | -
7 | Ø400 | keskmine filter EU7 | 1 | tk. | -
8 | 2xØ400 | õhuvõtu ja väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | näit.ABB
9 | Ø125 | drosselklapp | 1 | tk. | näitABB
10 | Ø200 | drosselklapp | 1 | tk. | "
11 | Ø400 | elektriline tuleklapp EI120 | 2 | tk. | "
12 | torule Ø400 | elektrimootoriga reguleerklapp koos | 4 | tk. | "
|  | sagedusmuunduriga ja rõhuanduriga | 1 | kpl. | näit.ABB
13 | KSO100 | väljalaskeventiil | 1 | tk. | näit.ABB
14 | KTS100 | sissepuhkeventiil | 1 | tk. | "
15 | KSO125 | väljalaskeventiil | 3 | tk. | "
16 | KTS125 | sissepuhkeventiil | 3 | tk. | "
17 | KSO160 | väljalaskeventiil | 8 | tk. | "
18 | KTS160 | sissepuhkeventiil | 8 | tk. | "
19 | Ø400 | tsing.plekist õhukanal | 58 | jm | -
20 | Ø315 | tsing.plekist õhukanal | 12 | jm | -
21 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 14 | jm | -
22 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 6 | jm | -
23 | Ø125 | tsing.plekist õhukanal | 2 | jm | -
24 |  | Plekk tasanduskastidele, üleminekutele jm. |  | m² | Vastavalt vajadusele
25 | KOVM-80 | Isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | Vastavalt vajadusele
25 | EI30 | tuletõkkeisolatsioon |  | m³ | Vastavalt vajadusele
SV-2(hoidlad, ekspositsiooniruumid, abiruumid)
L = 1849/1569 l/s
P = 334/308 Pa
1 | näit.Rtek RVM20 | rootorventilatsiooniagregaat: 2,0/2,0 m³/s | 1 | tk. | näit."SunAir"
sagedusmuunduriga
|  | agregaadi veekalorifeer : 84 kw |  |  | "
|  | jahutusplokk : 33 kw | 1 | tk. | "
2 | Condair CP2-EL60 | niisutuspatarei sissepuhketorustikul -55% |  |  | "KLIIMASEADE"
3 | Ø630 | elektriajamiga tagasilöögiklapp | 2 | tk. | "
4 | Ø630 | mürasummuti. l =1600 | 2 | tk. | "
5 | 2xØ630 | õhuvõtu ja väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | näit.ABB
6 | Ø630 | eelfilter EU4 | 1 | tk. | -
7 | Ø630 | keskmine filter EU7 | 1 | tk. | -
8 | Ø630 | lõppfilter EU8 | 1 | tk. | -
9 | Ø100 | drosselklapp | 3 | tk. | "
10 | Ø200 | drosselklapp | 2 | tk. | "
11 | Ø250 | drosselklapp | 6 | tk. | "
12 | Ø400 | drosselklapp | 24 | tk. | "
13 | Ø630 | elektriline tuleklapp EI120 vahelaes | 2 | tk. | "
14 | Ø200 | elektriline tuleklapp EI120 vahelaes | 4 | tk. | "
15 | Ø250 | elektriline tuleklapp EI120 vahelaes | 4 | tk. | "
16 | Ø400 | elektriline tuleklapp EI120 vahelaes | 14 | tk. | "
17 | torule Ø250 | reguleeritav väljatõmbe rest torustikul ava15,0 dm² | 3 | tk. | näit "Lindab"
18 | torule Ø250 | reguleeritav sissepuhke rest torustikul ava18,0 dm² | 3 | tk. | näit "Lindab"
19 | torule Ø400 | reguleeritav väljatõmbe rest torustikul ava 22,0 dm² | 3 | tk. | näit "Lindab"
20 | torule Ø400 | reguleeritav sissepuhke rest torustikul ava22,0 dm² | 3 | tk. | näit "Lindab"
21 | torule Ø400 | reguleeritav väljatõmbe rest torustikul ava 3,0 dm² | 1 | tk. | näit "Lindab"
22 | torule Ø400 | reguleeritav väljatõmbe rest torustikul ava 5,0 dm² | 1 | tk. | näit "Lindab"
23 | torule Ø400 | reguleeritav väljatõmbe rest torustikul ava 8,0 dm² | 1 | tk. | näit "Lindab"
24 | torule Ø400 | reguleeritav sissepuhke rest torustikul ava 3,0 dm² | 3 | tk. | näit "Lindab"
25 | torule Ø400 | reguleeritav sissepuhke rest torustikul ava 5,0 dm² | 1 | tk. | näit "Lindab"
26 | torule Ø400 | reguleeritav sissepuhke rest torustikul ava 8,0 dm² | 1 | tk. | näit "Lindab"
27 | torule Ø250 | elektrimootoriga reguleerklapp koos | 4 | tk. | "
28 |  | sagedusmuunduriga ja rõhuanduriga | 1 | kpl. | näit.ABB
29 | KSO100 | väljalaskeventiil | 6 | tk. | näit.ABB
30 | KTS100 | sissepuhkeventiil | 4 | tk. | "
31 | KSO125 | väljalaskeventiil | 4 | tk. | "
32 | KTS125 | sissepuhkeventiil | 4 | tk. | "
33 | KTS160 | sissepuhkeventiil | 8 | tk. | "
34 | KSO2001 | väljalaskeventiil | 8 | tk. | "
elektrilised õhuniisutid hoidlaruumide laes
35 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 8,24 kw 55%÷30% | 2 | kpl. | näit.Midea"
36 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 7,04 kw 55%÷45% | 1 | kpl. | näit.Midea"
37 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 7,04 kw 55%÷alla 30% | 2 | kpl. | näit.Midea"
38 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 2,6 kw 55%÷30% | 4 | kpl. | näit.Midea"
39 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 2,6 kw 55%÷alla 30% | 1 | kpl. | näit.Midea"
40 | näit.MSB;MSA | elektriline õhuniisuti 1,3 kw 55%÷20% | 1 | kpl. | näit.Midea"
41 | Ø630 | tsing.plekist õhukanal | 78 | jm
42 | Ø500 | tsing.plekist õhukanal | 28 | jm
43 | Ø400 | tsing.plekist õhukanal | 138 | jm
44 | Ø315 | tsing.plekist õhukanal | 7 | jm
45 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 36 | jm
46 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 24 | jm
47 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 34 | jm
48 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 14 | jm
49 | Ø125 | tsing.plekist õhukanal | 6 | jm
50 | Ø100 | tsing.plekist õhukanal | 22 | jm
51 |  | Plekk tasanduskastidele, üleminekutele jm. |  | m² | Vastavalt vajadusele
52 | KOVM-80 | Isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | Vastavalt vajadusele
53 | EI30 | tuletõkkeisolatsioon |  | m³ | Vastavalt vajadusele
SV-3(kontori ja administratiivruumid)
L = 454/454 l/s
P = 243/127 Pa
1 | näit.Rtek RVM05 | ventilatsiooniagregaat: 0,5/0,5 m³/s | 1 | tk. | näit"SunAir"
sagedusmuunduriga
|  | agregaadi veekalorifeer : 21 kw |  |  | "
|  | jahutusplokk : 8 kw | 1 | tk. | "
2 | Ø400 | elektriajamiga tagasilöögiklapp | 2 | tk. | "
3 | Ø400 | mürasummuti. l =1200 | 2 | tk. | "
4 | Ø400 | õhuvõtuarmatuur katusel | 1 | kpl. | "
5 | Ø400 | õhu väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | "
6 | Ø400 | eelfilter EU4 | 1 | tk. | -
7 | Ø400 | keskmine filter EU7 | 1 | tk. | -
8 | 2xØ400 | õhuvõtu ja väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | näit.ABB
9 | Ø250 | drosselklapp | 2 | tk. | näitABB
10 | Ø200 | drosselklapp | 2 | tk. | "
11 | Ø125 | drosselklapp | 7 | tk. | "
12 | Ø100 | drosselklapp | 2 | tk. | "
13 | Ø400 | elektriline tuleklapp EI120 | 4 | tk. | "
14 | Ø250 | elektriline tuleklapp EI120 | 2 | tk. | "
15 | Ø200 | elektriline tuleklapp EI120 | 2 | tk. | "
16 | Ø100 | elektriline tuleklapp EI120 | 3 | tk. | "
17 | KSO100 | väljalaskeventiil | 13 | tk. | näit.ABB
18 | KTS100 | sissepuhkeventiil | 10 | tk. | "
19 | KSO125 | väljalaskeventiil | 5 | tk. | "
20 | KTS125 | sissepuhkeventiil | 5 | tk. | "
21 | KSO160 | väljalaskeventiil | 3 | tk. | "
22 | KTS160 | sissepuhkeventiil | 3 | tk. | "
23 | Ø400 | tsing.plekist õhukanal | 58 | jm | -
24 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 36 | jm | -
25 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 28 | jm | -
26 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 19 | jm | -
27 | Ø125 | tsing.plekist õhukanal | 22 | jm | -
28 | Ø100 | tsing.plekist õhukanal | 8 | jm | -
29 |  | Plekk tasanduskastidele, üleminekutele jm. |  | m² | Vastavalt vajadusele
30 | KOVM-80 | Isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | Vastavalt vajadusele
31 | EI30 | tuletõkkeisolatsioon |  | m³ | Vastavalt vajadusele
SV-4( 3. korruse saali ja seminariruumid)
L = 1780/1660 l/s
P = 292/276 Pa
1 | näit.Rtek RVM20 | rootorventilatsiooniagregaat: 2,0/2,0 m³/s | 1 | tk. | näit."SunAir"
sagedusmuunduriga
|  | agregaadi veekalorifeer : 84 kw |  |  | "
|  | jahutusplokk : 33 kw | 1 | tk. | "
2 | Condair CP2-EL60 | niisutuspatarei sissepuhketorustikul -55% |  |  | "KLIIMASEADE"
3 | Ø630 | elektriajamiga tagasilöögiklapp | 2 | tk. | "
4 | Ø630 | mürasummuti. l =1600 | 2 | tk. | "
5 | 2xØ630 | õhuvõtu ja väljaviskearmatuur katusel | 1 | kpl. | näit.ABB
6 | Ø630 | eelfilter EU4 | 1 | tk. | -
7 | Ø630 | keskmine filter EU7 | 1 | tk. | -
8 | Ø630 | lõppfilter EU8 | 1 | tk. | -
9 | Ø630 | drosselklapp | 2 | tk. | "
10 | Ø400 | drosselklapp | 2 | tk. | "
11 | Ø250 | drosselklapp | 24 | tk. | "
12 | Ø630 | elektriline tuleklapp EI120 | 2 | tk. | "
13 | torule Ø250 | näiteks.väljaviske õhudifuusor TSO315+PER250-315 | 11 | tk. | Systemair
14 | torule Ø250 | näiteks.sissepuhke õhudifuusor TSO315+PER250-315 | 11 | tk. | Systemair
15 | Ø630 | tsing.plekist õhukanal | 38 | jm
16 | Ø500 | tsing.plekist õhukanal | 17 | jm
17 | Ø400 | tsing.plekist õhukanal | 16 | jm
18 | Ø315 | tsing.plekist õhukanal | 26 | jm
19 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 29 | jm
20 |  | Plekk tasanduskastidele, üleminekutele jm. |  | m² | Vastavalt vajadusele
21 | KOVM-80 | Isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | Vastavalt vajadusele
22 | EI30 | tuletõkkeisolatsioon |  | m³ | Vastavalt vajadusele
V-1; L = 120 l/s (0 korruse sansõlmede väljatõmme)
1 | näit.K250M | väljatõmbeventilaator türistoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC250 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK250 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | KSO125 | väljalaskeventiil | 4 | tk. | ABB
5 | VK25 | väljalaske raskusrest | 1 | tk | "Systemair"
6 | Ø125 | tsing.plekist õhukanal | 2 | jm
7 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 3 | jm
8 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 2 | jm
9 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 5 | jm
V-2; L = 80 l/s (kohviku sansõlmede väljatõmme)
1 | näit.K200M | väljatõmbeventilaator türistoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC200 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK200 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | K125 | väljalaskeventiil | 3 | tk. | ABB
5 | VK20 | väljalaske raskusrest | 1 | tk | "Systemair"
6 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 6 | jm
7 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 4 | jm
V-3; L = 120 l/s (3 korruse sansõlmede väljatõmme)
1 | näit.K250M | väljatõmbeventilaator türistoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC250 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK250 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | KSO125 | väljalaskeventiil | 4 | tk. | ABB
5 | VK25 | väljalaske raskusrest | 1 | tk | "Systemair"
6 | Ø125 | tsing.plekist õhukanal | 2 | jm
7 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 3 | jm
8 | Ø200 | tsing.plekist õhukanal | 2 | jm
9 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 5 | jm
VK-1; L = 120 l/s(kohviku grilli kohtventilatsioon)
1 | näit.K250M | väljatõmbeventilaator sujuva kiirusregulaatoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC250 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK250 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | Ø250 | rasvafilter | 1 | tk.
5 | VK250 | väljalaske raskusrest | 1 | tk. | "
6 | 1000x1200x300 | ventilatsiooni varikate | 1 | tk | Halton
7 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 4 | jm
VK-1; L = 120 l/s(märglabori tõmbekapi kohtventilatsioon)
1 | näit.K250M | väljatõmbeventilaator sujuva kiirusregulaatoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC250 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK250 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | Ø250 | rasvafilter | 1 | tk.
5 | VK250 | väljalaske raskusrest | 1 | tk. | "
6 | 1000x2200x300 | ventilatsiooni varikate | 1 | tk | Halton
7 | Ø250 | tsing.plekist õhukanal | 6 | jm
VK-3; L = 40 l/s(kuivlabori tõmbekapi kohtventilatsioon)
1 | näit.K160M | väljatõmbeventilaator sujuva kiirusregulaatoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC160 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK160 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | Ø250 | rasvafilter | 1 | tk.
5 | VK15 | väljalaske raskusrest | 1 | tk. | "
6 | Ø160 | rasvafilter | 1 | tk.
7 | 1000x1200x300 | ventilatsiooni varikate | 1 | tk | Halton
8 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 6 | jm
Vl-1; L = 40 l/s(liftišahti väljatõmbeventilatsioon)
1 | näit.K160M | väljatõmbeventilaator sujuva kiirusregulaatoriga | 1 | tk. | "Systemair"
2 | LDC160 | mürasummuti | 1 | tk. | "
3 | RSK160 | tagasilöögiklapp | 1 | tk. | "
4 | VK15 | väljalaske raskusrest | 1 | tk. | "
5 | Ø160 | tsing.plekist õhukanal | 1 | tk.
ventilatsiooniagregaadi SV-1 veekalorifeeri segamissõlm
1 |  | 21 kw, t° 60° - 40°, 903 l/h
3 |  | õhu temperatuuri andur kanalis | 1 | tk
4 |  | vee temperatuuri andur kalorifeeris | 1 | tk
5 | WILO-Stratos | tsirkulatsioonipump 0.25 l/s P=34 kPa | 1 | tk
6 | DN15 | kolmetee mootorventiil koos elektri- | 1 | kmpl. | Danfoss
ajamiga 0,25 l/s Kvs = 1,6
7 |  | termomeeter | 1 | tk | Wika
8 |  | regulaator(tarnib töövõtja) | 1 | tk
9 | DN32 | pumba reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
10 | DN32 | reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
11 | DN32 | sulgeventiil | 2 | tk | "Oras"
12 | DN32 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
13 | DN25 | tagasilöögiklapp | 1 | tk | "Oras"
14 | DN32 | vee-gaasitoru | jm | tk | DIN1626/2440
15 | DN32 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
16 | KOVM-80 | isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | vas.vajad.
ventilatsiooniagregaadi SV-2 veekalorifeeri segamissõlm
1 |  | 84 kw, t° 60° - 40°, 3610 l/h
3 |  | õhu temperatuuri andur kanalis | 1 | tk
4 |  | vee temperatuuri andur kalorifeeris | 1 | tk
5 | WILO-Stratos | tsirkulatsioonipump 1,0 l/s P=32 kPa | 1 | tk
6 | DN25 | kolmetee mootorventiil koos elektri- | 1 | kmpl. | Danfoss
ajamiga 1,0 l/s Kvs = 10
7 |  | termomeeter | 1 | tk | Wika
8 |  | regulaator(tarnib töövõtja) | 1 | tk
9 | DN50 | pumba reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
10 | DN50 | reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
11 | DN50 | sulgeventiil | 2 | tk | "Oras"
12 | DN50 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
13 | DN40 | tagasilöögiklapp | 1 | tk | "Oras"
14 | DN50 | vee-gaasitoru | 18 | jm | DIN1626/2440
15 | DN50 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
16 | KOVM-80 | isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | vas.vajad.
ventilatsiooniagregaadi SV-3 veekalorifeeri segamissõlm
1 |  | 21 kw, t° 60° - 40°, 903 l/h
3 |  | õhu temperatuuri andur kanalis | 1 | tk
4 |  | vee temperatuuri andur kalorifeeris | 1 | tk
5 | WILO-Stratos | tsirkulatsioonipump 0.25 l/s P=34 kPa | 1 | tk
6 | DN15 | kolmetee mootorventiil koos elektri- | 1 | kmpl. | Danfoss
ajamiga 0,25 l/s Kvs = 1,6
7 |  | termomeeter | 1 | tk | Wika
8 |  | regulaator(tarnib töövõtja) | 1 | tk
9 | DN32 | pumba reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
10 | DN32 | reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
11 | DN32 | sulgeventiil | 2 | tk | "Oras"
12 | DN32 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
13 | DN25 | tagasilöögiklapp | 1 | tk | "Oras"
14 | DN32 | vee-gaasitoru | 16 | jm | DIN1626/2440
15 | DN32 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
16 | KOVM-80 | isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | vas.vajad.
ventilatsiooniagregaadi SV-4 veekalorifeeri segamissõlm
1 |  | 84 kw, t° 60° - 40°, 3610 l/h
3 |  | õhu temperatuuri andur kanalis | 1 | tk
4 |  | vee temperatuuri andur kalorifeeris | 1 | tk
5 | WILO-Stratos | tsirkulatsioonipump 1,0 l/s P=32 kPa | 1 | tk
6 | DN25 | kolmetee mootorventiil koos elektri- | 1 | kmpl. | Danfoss
ajamiga 1,0 l/s Kvs = 10
7 |  | termomeeter | 1 | tk | Wika
8 |  | regulaator(tarnib töövõtja) | 1 | tk
9 | DN50 | pumba reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
10 | DN50 | reguleerventiil | 1 | tk | "Oras"
11 | DN50 | sulgeventiil | 2 | tk | "Oras"
12 | DN50 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
13 | DN50 | vee-gaasitoru | 18 | jm | DIN1626/2440
14 | DN40 | tagasilöögiklapp | 1 | tk | "Oras"
15 | DN50 | sulgeventiil | 1 | tk | "Oras"
16 | KOVM-80 | isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | vas.vajad.
1 | DN65 | ventilatsioonikütte vee-gaasitoru | 42 | jm | DIN1626/2440
2 | DN50 | ventilatsioonikütte vee-gaasitoru | 114 | jm | DIN1626/2440
3 | DN32 | ventilatsioonikütte vee-gaasitoru | 38 | jm | DIN1626/2440
4 | KOVM-80 | isolatsioon kivivill võrkmatt |  | m³ | vas.vajad.
kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud
materjalid,kuuluvad need töövõtu sisse. Rõhukaod antud ilma agregaadi takistuseta.