## Sheet1
MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON.
SOOJUSSÕLME OSA. |  |  |  |  | Leht 1
Pos. № | Tehniline iseloomustus | Tüüp (näit.) | Mõõt | Hulk | Tähised/märkused
SOOJUSSÕLM
1 | Soojusvaheti sooja tarbeveele 140 kW |  | kompl. | 1 | SV1
| Soojusvaheti ventilatsioonile 210 kW |  | kompl. | 1 | SV2
| Soojusvaheti küttele 156 kW |  | kompl. | 1 | SV3
2 | Membraanpaisupaak V=140 ltr. | f. "REFLEX" | kompl. | 1 | PP1
| P<6.0 baari algrõhk 0.5 baari | Reflex 140N
| Membraanpaisupaak V=300 ltr. | f. "REFLEX" | kompl. | 1 | PP2
| P<6.0 baari algrõhk 0.5 baari | Reflex 300N
3 | Tsirkulatsiooni pump soojale veele |  | kompl. | 1 | P1
0,06 l/s 20kPa
| Tsirkulatsiooni pump venilatsioonile |  | kompl. | 1 | P2
| 1,69 l/s 50kPa |  |  |  | sagedusmuuduriga
| Tsirkulatsiooni pump küttele |  | kompl. | 1 | P3
| 7,48 l/s 120kPa |  |  |  | sagedusmuuduriga
4 | 2-T reguleerimisklapp |  | kompl. | 1 | RV1
0,80 l/s ajamiga
| 2-T reguleerimisklapp |  | kompl. | 1 | RV2
1,14 l/s ajamiga
| 2-T reguleerimisklapp |  | kompl. | 1 | RV3
0,85 l/s ajamiga
5 | Kaitseklapp | DN15 | kompl. | 1 | KK1
| Sama | DN20 | kompl. | 1 | KK2
| Sama | DN15 | kompl. | 1 | KK3
6 | Soojusmõõtja g nom=10 m3/h DN40 | ULTRAFLOW II | kompl. | 1 | WM
7 | Arvutusblokk koos anduritega | MULTICAL III | kompl. | 1 | QQ
8 | Soojaveemõõtja DN15 |  | tk. | 1
9 | Filter | DN80 | tk. | 1
| Sama | DN65 | tk. | 1
| Sama | DN50 | tk. | 1
| Sama | DN25 | tk. | 1
| Sama | DN15 | tk. | 1
10 | Liiniseadeventiil koos kuulkraaniga | DN65 | tk. | 1
| Sama | DN40 | tk. | 1
| Sama | DN15 | tk. | 1
11 | Tagasilöögiklapp | DN25 | tk. | 1
| Sama | DN20 | tk. | 1
| Sama | DN15 | tk. | 1
12 | Keevisühendusega kuulsiiber | DN65 | tk. | 2
13 | Kuulsiiber | DN80 | tk. | 2
| Kuulkraan | DN50 | tk. | 2
| Sama | DN32 | tk. | 1
| Sama | DN25 | tk. | 4
| Sama | DN20 | tk. | 2
| Sama | DN15 | tk. | 10
14 | Kuulkraan tühjendusele | DN15 | tk. | 3
15 | Õhuärastuse automaadid |  | tk. | 4
16 | Termomeeter koos kannuga 0...100*C |  | tk. | 12
17 | Manomeeter tüübikinnitusega 0...10 baari |  | tk. | 5
18 | Kuumuskindel kruntvärv |  | kg. |  | vastav. vajadusele
19 | Kuumuskindel värv |  | kg. |  | vastav. vajadusele
20 | Elektrikeevitamisel terastoru | DN65 | j.m. | 8
Leht 2
Pos. № | Tehniline iseloomustus | Tüüp (näit.) | Mõõt | Hulk | Tähised/märkused
SOOJUSSÕLM
21 | Vee-gaasi terastoru | DN50 | j.m. | 6
| Sama | DN40 | j.m. | 9
| Sama | DN32 | j.m. | 8
| Sama | DN25 | j.m. | 6
| Sama | DN20 | j.m. | 6
| Sama | DN15 | j.m. | 7
22 | Torustiku isolatsioon KIVIVILL koorik
kaetud PVC kattega
| s=40mm | torule DN65 | j.m. | 8
|  | torule DN50 | j.m. | 6
|  | torule DN40 | j.m. | 9
|  | torule DN32 | j.m. | 8
|  | torule DN25 | j.m. | 6
|  | torule DN20 | j.m. | 6
Märkused.
Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu
lepingu koostamist kohapeal. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada
eelnevalt tellijaga ja projekteerijaga.